## 1 Wind + Leistungsdaten
Abschätzung des jährlicher Energieertrages von kleinen Windenergieanlagen
Standort:
Anlgantype:
Nennleistung: |  | 1 | kW
Datum:
Eingabe (vereinfacht): | [5 empty] | Prüfung der Größendordnung |  |  |  | Eingaben Grenzwerte: | min | max
jährliche Durchschnittswindgeschw. |  |  |  | 3.7 | m/s | OK |  |  |  | jährliche Durchschnittswindgeschw. [m/s] | 0 | 8
Weibull-Formfaktor |  |  |  | 1.6 |  | OK |  |  | Richtwert: 1,5 | Weibull-Formfaktor | 0 | 4
Höhenlage des Standortes über Meer |  |  |  | 200 | m | OK |  |  |  | Höhenlage des Standortes über Meeresniveau [m] | 0 | 4000
Rauhigkeitsfaktor |  |  |  | 0.18 |  | OK |  |  | Richtwert 0,4 | Rauhigkeitsfaktor | 0 | 0.5
Messhöhe der Windgeschwindigkeit |  |  |  | 12 | m | OK |  |  |  | Messhöhe der Windgeschwindigkeit [m] | 5 | 30
Masthöhe |  |  |  | 12 | m | OK |  |  |  | Masthöhe [m] | 5 | 30
Turbulenzfaktor |  |  |  | 10% |  | OK |  |  | Richtwert: 20% | Turbulenzfaktor | 10% | 20%
Eingabe Kennlinie & optional der gemessenen Windklassenverteilung
Wind | [5 empty] | Kennlinie der Anlage
Klasse | [m/s] |  | Weibullverteilung berechnet | Weibullverteilung gemessen (optional) | Stunden | Leistungskurve | Energie
allgemeine Darstellung | Grenzen | Mittel |  |  | [h] | [kW] | [kWh]
0 | 0,0 => 1,0 | 0.5 | 11.0991 | - | 972.2782 | 0 | 0
1 | 1,0 => 2,0 | 1.5 | 18.0557 | - | 1581.6832 | 0 | 0
2 | 2,0 => 3,0 | 2.5 | 18.846 | - | 1650.9131 | 0 | 0
3 | 3,0 => 4,0 | 3.5 | 16.4683 | - | 1442.6222 | 0.0056667 | 8.1749
4 |  | 4.5 | 12.8306 | - | 1123.9635 | 0.056333 | 63.3166
5 |  | 5.5 | 9.1558 | - | 802.0451 | 0.16933 | 135.813
6 |  | 6.5 | 6.0725 | - | 531.9515 | 0.29367 | 156.2164
7 |  | 7.5 | 3.7782 | - | 330.9688 | 0.44067 | 145.8469
8 |  | 8.5 | 2.2193 | - | 194.408 | 0.58733 | 114.1823
9 |  | 9.5 | 1.2365 | - | 108.3156 | 0.70633 | 76.5069
10 |  | 10.5 | 0.65582 | - | 57.4499 | 0.80233 | 46.094
11 |  | 11.5 | 0.33209 | - | 29.0914 | 0.87 | 25.3095
12 |  | 12.5 | 0.16093 | - | 14.0977 | 0.91533 | 12.9041
13 |  | 13.5 | 0.074784 | - | 6.551 | 0.96033 | 6.2912
14 |  | 14.5 | 0.03338 | - | 2.9241 | 0.97667 | 2.8558
15 |  | 15.5 | 0.014333 | - | 1.2555 | 0.98333 | 1.2346
16 |  | 16.5 | 0.0059278 | - | 0.51928 | 0.99433 | 0.51633
17 |  | 17.5 | 0.0023643 | - | 0.20711 | 1 | 0.20711
18 |  | 18.5 | 0.00091029 | - | 0.079741 | 1 | 0.079741
19 |  | 19.5 | 0.00033865 | - | 0.029666 | 1 | 0.029666
20 |  | 20.5 | 0.00012184 | - | 0.010673 | 0.99667 | 0.010638
21 |  | 21.5 | 4.2426e-05 | - | 0.0037165 | 0.99333 | 0.0036917
22 |  | 22.5 | 1.4308e-05 | - | 0.0012534 | 0.98333 | 0.0012325
23 |  | 23.5 | 4.6767e-06 | - | 0.00040968 | 0.98 | 0.00040149
24 |  | 24.5 | 1.4824e-06 | - | 0.00012986 | 0.97 | 0.00012597
25 |  | 25.5 | 4.5597e-07 | - | 3.9943e-05 | 0.96667 | 3.8611e-05
26 |  | 26.5 | 1.3616e-07 | - | 1.1927e-05 |  | 0
27 |  | 27.5 | 3.9494e-08 | - | 3.4597e-06 |  | 0
28 |  | 28.5 | 1.1133e-08 | - | 9.7524e-07 |  | 0
29 |  | 29.5 | 3.0511e-09 | - | 2.6728e-07 |  | 0
30 | 30,0 => 31,0 | 30.5 | 8.1335e-10 | - | 7.125e-08 |  | 0
|  | Summe | 101.043 | 0 | 8851.371 | Jahresproduktion auf 0m über Meer | 795.5953 | kWh
Ergebnisse: | [5 empty] | Prüfung der Größendordnung
Windgeschw. in Turbinenhöhe [m/s] |  |  |  | 3.7 | m/s
Faktor für Luftdichte |  |  |  | -2.426%
jährliche Durchschnittsleistung [kW] |  |  |  | 0.079757 | kW
Kapazitätsfaktor cf |  |  |  | 0.079757
Vollaststunden pro Jahr |  |  |  | 698.6671 |  | OK
jährlicher Energieertrag [kWh] |  |  |  | 698.6671
Grafiken
Vergleich der gerechneten und der gemessenen Verteilungskennlinie
Der Ertrag sollte mind. 500 Vollasststunden betragen. Erträge über 1500 Vollaststunden sind kritisch zu hinterfragen, da unwahrscheinlich.
Note on F17: stark wechselnde Windgesschwindigkeiten: k=1 sehr gleichmäßige Windgeschwindigkeiten: k=4 k variiert in Deutschland zwischen 1,5 und 2,5 encraft- Messung: k=1,56 im Durchschnitt hochgelegene Orte neigen eher zu k=2
Note on F21: Rauhigkeitslänge z Geländebeschreibung 0,10 glatte Flächen oder Gewässer 0,16 geringe Rauigkeit (Felder, Flachland) 0,18 rauhes Terrain oder viele Turbulenzen 0,20 durchschnittliche Rauhigkeit (Wälder, Büsche) 0,28 durchschnittliche Rauhigkeit (Dörfer, einzelne Häuser) 0,40 hohe Rauhigkeit (Städte mit hohen Gebäuden) 0,143 empfohlen von Small Wind Industry Implementation Strategy (SWIIS) Quelle: SWIIS Berechnuntstool (AEP)
Note on F27: Dieser Faktor beschreibt Verluste aufgrund von Turbulenzen am Aufstellungsort, Ungenauigkeiten von Herstellerangaben und sonstige effizienzmindernde Faktoren. 10% - 15% normale Anwendungsfälle 0% führt zu einer Überschätzung des Ertrages
Note on F72: Dieser Faktor berücksichtigt die Dichteänderung der Luft. Abnehmende Dichte führt auch zu geringerer Leistungsausbeute.
Note on F76: Der Kapazitätsfaktor gibt die Verminderung des Ertrages im Vergleich zum Ertrag den die Maschine bei einer Jahreslaufzeit von 8860 Stunden bei Volllast liefern würde.

## Nebenrechnung
Formfaktor:
A=1,1284*vm | Formfaktor= | 1.08
Mindestertrag für Umsetzung | 500 | 500 | 500
Ertragsprognose |  | 698.6671
in Ö max. erzielbarer Ertrag | 1500 | 1500 | 1500